## Slide 1: 裝修塗裝工程
壹、能了解金屬、木作、泥作表面塗
裝作業材料、品質、施工步驟及
工法
貳、能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。
建築工程的塗裝具有:
1.物體的保存,保護.
2.物體的美化.
3.色彩的調節.

## Slide 2: 壹、裝修塗裝作業
一、金屬表面塗裝施工作業
(一)金屬油漆
(二)金屬防蝕塗料
(三)金屬防火塗料

## Slide 3
二、木作表面塗裝作作業
(一)木作油漆
(二)木作防火塗料
三、泥作表面塗裝作施工作業
(一)水泥漆
(二)環氧樹脂漆
(三)仿石質複層塗料

## Slide 4: 油漆工程監工要點1
1.材料檢驗:
a.全部油漆之品質,廠牌必須依照施工說明,或經設計單位認可.
b.漆料送入工地,未經許可不得開箱加淡或滲入他物.
c.必要時可要求附出廠證明及數量.
2.金屬:
a.一切鐵器,須先將浮鏽用鋼絲刷 刷淨.
b.用紅丹打底,再做顏色油漆二度.
3.木作:
a.施工前須將灰漿,水泥及污斑等,一概剔除淨盡,用細砂紙磨光.
b.如有裂縫,釘眼可用白鉛油所浸之麻絨填平.
c.再做油漆或臘克二度.
4.門窗:
a.一般門窗之木料,除受雨打日曬之一面,塗刷油漆.
b.其餘做臘光,凡立水或油漆.

## Slide 5: 油漆工程監工要點2
5.圬工油漆:
a.凡混凝土牆面,必須乾透後方可施工,過分光滑牆面須先用砂紙打磨,
以增加油漆黏著力,故油漆大致與募才所用者相同.
b.較粗造的牆面,油漆時可酌加亮光油漆或松節油等稀釋劑,易於施工.
6.刷白:
a.刷白部份,均須塗刷滲有膠質之太白粉漿二度.
b.色澤應清淨潔白.
7.養護:
a.所有已完成之工作及其表面,勿使污染.
b.驗收前如有污染,必須重做.

## Slide 6
一、金屬表面塗裝施工作業
(一)金屬油漆
油漆是以長油性醇酸樹脂及耐後性顏料製成，為不
透明性液狀體，色澤艷麗，耐久不易褪色，具防霉
功用，對物件有很好保護作用。
1.材料品質管制：
(1)油漆材料須符合CNS規定。
(2)提送所採用材料之品質及產品之功能、強度均符合圖說規定之
試驗證明文件。
(3)承包商應採用同一家供料廠商之系統材料，並由具有原廠之施
工授權證明之分包商責任施工，以確保品質。
(4)在整個工作中，用於任何同一表面或設備之材料，應為同一製
造廠商之產品。
(5)施工前須將廠牌提送設計單位或業主同意後使用。
(6)使用之塗料產品不得超過儲存年限。
(7)油漆顏色，施作前須送樣本經設計單位或業主選定同意。
(8)油漆應以製造廠原裝運至工地，容器上應附製造廠之標籤載明
規格，並附原廠出廠證明。

## Slide 7
2.施工作業品質標準：
(1)油漆材料須符合CNS規定。
(2)施工前須將廠牌提送設計單位或業主同意後使用。
(3)油漆顏色，施作前須送樣本經設計單位或業主選定同意。
(4)油漆應以製造廠原裝運至工地，容器上應附製造廠之標籤載明
規格，並附原廠出廠證明。
(5)產品於裝卸時應避免容器破損，傷及產品，並儲存於清潔、通
風良好且無日曬之場所。
(6)油漆應以製造廠商之原包裝運至工作地點，容器上應附有標
籤，載明引用規範編碼及種類、規格、材料、廠牌、產品編號以
利分類。
(7)油漆產品應以原包裝儲存於通風良好且乾燥之遮蔽空間，並以
防水布覆蓋保護之。
(8)油漆產品及其相關製品儲放場所應有防止火災發生之完善措
施。
(9)施工環境不可有塵土飛揚情形，以免污染未乾塗料。
(10)鋼料之表面溫度低於露點且天候下雨、刮風、有霧或濕氣時或
其表面溫度超過40℃時，不得塗佈油漆。

## Slide 8
3.施工步驟：
(1)露面之裝修及門窗鋼鐵構件
A.鋅鉻黃防銹底漆二道。
B.醇酸樹脂瓷漆二道。
(2)露面之鍍鋅鐵件
A.防銹底漆一道。
B.醇酸樹脂瓷漆二道。
(3)露面之鋁及輕金屬
A.防銹底漆一道。
B.醇酸樹脂瓷漆二道。
(4)乾膜厚度(微米=百萬分之一米=0.001公釐=千分之一公厘)
A.室內及室外鋼件、鐵金屬表面
a.底漆60～80微米（m）。(0.06~0.08公釐)
b.面漆75～125微米（m）。(0.075~0.125公釐)
B.室內及室外鍍鋅鋼件、鋁及其他非鐵金屬之表面
a.底漆100～150微米（m）。(0.1~0.15公釐)
b.面漆75～125微米（m）。(0.075~0.125公釐)

## Slide 9
(5)鐵件油漆
A.標的物表面清潔、浮銹、銹屑、灰、油污、附著物等應全部
清除乾淨。
B.焊濺物，毛口或其他不規則表面修補或去除。
C.安裝之後在油漆以前應再清潔一次。
D.紅丹漆脫落，損傷處應再補漆紅丹漆。
E.塗刷第一次面漆。
F.檢查及整修。
G.塗刷第二次面漆。
4.施工要求：
(1)受漆面須完全乾燥，用含水率測濕計偵測，含水率應在10%
以下。
(2)受漆面如有油漬、灰塵污物、模板屑等雜物，須先行去除。
(3)受漆面如有浮屑、蜂窩等不平整現象，應先修補平整。
(4)受漆面如發現有龜裂痕跡，須通知設計單位查驗，經認可後方
得施工。

## Slide 10
(5)凡須油漆之底材受漆表面，應予以適當之處理並充分乾燥，
(6)在油漆塗裝之前，須將所有雜物如油脂、鐵屑、鱗片及污物徹
底清除。若有銹蝕應以噴砂處理除銹後，以砂紙研磨。
(7)有關塗料之調和、用量、塗膜厚度、稀釋及受漆面之處理等，
應依製造廠商之技術資料之規定辦理。
(8)依據下列規定或製造廠商建議之方法塗刷塗料：
A.應待下層漆膜徹底乾透後，以砂紙研磨平滑再塗上層漆膜。
B.所有新完成之油漆面應作適當之保護至油漆層完全乾燥為止，
經油漆之物件於油漆層未完全乾燥前不得搬動或於物件上工
作。
C.雨天、潮濕天氣或水氣凝結之表面不合於油漆作業時，不得施
工。
D.油漆得採用熟練工人以刷塗、滾塗或噴塗方法施工，務使油漆
塗佈成一均勻薄膜，表面色澤勻稱，不露任何刷痕、流痕、皺
紋、起皮、脫殼等瑕疵。

## Slide 11
(二)金屬防蝕塗料
1.材料品質管制：
(1)材料品質須符合CNS之規定，並須提送試驗證明。
(2)依據本章相關準則之規定，提送原製造廠商出具之出廠證明文件及保
證書正本。
(3)塗料產品不得超過其有效期限，如無註明者以出廠日期1年內為準。
(4)如無特殊規定時，在整個工程中，用於任何同一表面或設備之材料，
應為同一製造廠商之產品。
(5)塗料應以製造廠之原包裝運達工地，容器上應附有標籤，載明規格、
材料、廠牌、產品編號及生產、有效期限。
(6)搬運時應防止容器碰撞、破損，運送至現場的產品應完好無缺。
(7)運至工地之塗料應貯存於清潔、乾燥、通風良好之場所。
(8)防蝕塗料及其相關製品儲放場所應有防止火災發生之完善措施。
(9)相對溼度高於85%以上時，不得施工，施工環境不可有塵土飛楊情
形，以免污染。
(10)氣溫低於10℃時，不得於室外塗佈，溫度低於7℃時不得於室內塗
佈，但塗料製造廠商另有建議，且經工程司同意者不在此限。
(11)鋼構件表面溫度超過40℃或低於結露點時不得塗裝。

## Slide 12
2.施工材料品質標準：
底漆應能配合被塗物之各種表面狀況選用，且應與面漆搭配。
(1)稀釋劑：依塗料製造廠商之建議與施工說明。
(2)伐銹底漆：依塗料製造廠商之建議與施工說明。
(3)主要成分
A.本作業採用之塗料，其加熱殘份（%）即固態物含量、樹脂、顏料等主
要成分，均應符合CNS之規定。
B.兩液型塗料之配比依各製造廠商之技術資料規定辦理。
C.防蝕塗料之其他工作項目，其材料得依原製造廠商建議使用之塗料為
準。
(4)針對塗料之特性、樹脂系統、顏料、使用地區及耐用年限，所製成之塗
料產品，其品質應符合油漆塗料之CNS國家標準。並應同時考慮環境影
響評估，選取適當之塗裝系統符合下列各項功能：
A.接著性：底漆、中塗層、面漆等之接著性均應符合各該項之CNS標準。
B.耐蝕性：塗裝面之耐蝕性均應符合各該項塗料之CNS標準。
C.塗膜均勻性：每道漆必須連續、平滑、厚度均勻不得突顯底層漆色。
D.顏色均勻性：同一種色系要求一致，不應有肉眼辨識出二種顏色之差
異。
E.塗膜厚度：塗裝設計圖說所規定之厚度，可依每道測試一次，完工塗裝
厚度總和不得低於設計規定之厚度，此厚度為乾膜厚度以μ或m為單
位。
F.塗膜之完整性：塗裝完成不得有垂流、砂皮、剝離、起泡、皺紋、不
乾、龜裂、生銹等塗裝缺陷。

## Slide 13
3.施工步驟：
(1)凡須塗裝之底材受漆面，應予以適當之處理並充分乾燥。
(2)金屬材或鋼材之受漆面應在塗裝之前，將所有雜物如油脂、鐵屑、鱗
片及污物徹底清除。若有銹蝕應以噴砂處理除銹後，以砂紙研磨。
(3)以刷、掃、真空吸塵或高壓空氣噴吹除去表面灰塵及鬆動之雜物。
(4)在塗裝前已完成之五金電器裝備及其他建築裝修材料表面等，應加強
保護，以免塗裝時受污染，必要時經設計單位同意得予以拆除暫存，並
於塗裝工作完成後再重新按裝。
(5)除另有規定外，應依據下列規定辦理或製造廠商之建議方法塗刷塗
料。
A.應待下層塗膜徹底乾透後，以砂紙研磨平滑再塗上層塗膜。
B.所有新完成之塗裝面應作適當之保護至塗膜層完全乾燥為止，經塗裝
之物件於塗膜層未完全乾燥前不得搬動或於物件上工作。
C.塗料應僱用具有技術士證照之人員刷塗、滾塗或噴塗方法等施工，務
使塗佈成一均勻薄膜，表面色澤勻稱。

## Slide 14
4.施工要求：
(1)有關塗料之調和、用量、塗膜厚度、稀釋及受漆面之處理等，
應依製造廠商技術資料及施工計劃書內之規定辦理。
(2)被塗物之隙縫、陰角、稜角必須先依規定以手工方式塗裝，其
修補亦應按照程序逐層施作。
(3)每層防蝕塗料完成後應通知設計單位，必要時得予以抽查，並
俟其核可後，方得塗佈上層塗料。
(4)室內及室外鋼件、鐵金屬表面之底塗、面塗乾膜厚度為：
A.底漆60～80微米（m）。(0.06~0.08公釐)
B.面漆75～125微米（m）。(0.075~0.125公釐)
(5)室內及室外鍍鋅鋼件、鋁及其他非鐵金屬表面之底塗、面塗乾
膜厚度：
A.底漆100～150微米（m）。(0.1~0.15公釐)
B.面漆75～125微米（m）。(0.075~0.125公釐)
(6)施工中之檢驗塗料應在原包裝啟封狀況下使用。
(7)完工後之目視檢驗塗膜均勻性、顏色均勻性及塗膜之完整性
等。

## Slide 15
(三)金屬防火塗料
1.材料品質管制：
(1)遵照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文
件及保證書正本。
(2)防火塗料應提出符合CNS標準之防火時效證明。
(3)提送內政部營建署新技術、新工法、新設備、新材料審核認
證。
(4)提送所採用材料及產品材質、強度符合規定之試驗證明文件。
(5)運送至現場的產品應完好無缺。搬運時應防止碰撞及刮傷。
(6)產品儲存時應保持乾燥；並與地面、土壤隔離。
2.施工材料品質標準：
(1)防火塗料分成下列3種類。
A.第1種：發泡性者。
B.第2種：具發泡性者，分成下塗用及上塗用，並用兩者方有效
果者。
C.第3種：需厚塗者。

## Slide 16
(2)本產品之品質須符合下表之規定：詳右表
(3)標示
防火性係依CNS 6532 A3113（建築物室內裝修材料之耐 燃性檢驗法）所規定之下列級別表示之。
[A. 耐燃2級。]
[B. 耐燃3級。]
(4) 防火塗料之容器外面上須標示製造廠商或其代號，製造年月，產品名稱，種類及對難燃級別之塗膜厚度或塗佈量。

## Slide 17
(5)基本材料
A.產品成份：芳香烴溶液中的合成樹脂，乙基苯 - 10%，二甲苯 –
10%，石化烴 - 25%，有機、無機的活性同質異構物成份約 - 55%。
B.鋼材專用熱膨脹絕緣環氧塗料，兩液觸媒型熱膨脹絕緣半光防火塗料，
先將A劑拌均勻後，將B劑加入A劑，再攪拌均勻（不可使用金屬攪拌設 備）。
(6)物理特性
A.固態比：65%。
B.儲存溫度：5℃以上。
C.耐火時效：依BS 476第21條規範耐火時效達1小時。
D.乾燥時間：依施工厚度、施工方法及天候而定。
E.再次噴塗：2小時以後即可。
F.面漆：2～5天後即可塗面漆。
G.顏色：白色平光。
H.比重：1.22 at 20℃。

## Slide 18
3.施工前注意事項：
(1)施工前須確實檢查噴塗部分之表面狀況、結構表面之灰塵、污
垢、銹蝕鬆動之表層及有妨礙噴塗之各種雜質均應予以清除乾
淨。
(2)施工前須確定採傳統之塗刷、滾刷或噴塗方式完成。
(3)風管、水管管線須待防火漆完工後再施作，以免影響工程品
質。
(4)防火漆之噴塗量應依鋼構實際之尺度計算後，依所須之防火時
效對照原廠所提供之塗佈量實際施工。
(5)所有附著於鋼構之各種五金如套管、夾具、管線支架、掛鉤
等，應於噴塗前先完工。
(6)施工現場之門、牆、開關箱、設備、管、線盒等事先應掩蓋以
免噴到，本產品為油基性，所以不會損及金屬、不銹鋼或其他
鐵類製品之腐蝕。
(7)如因碰撞、刮傷，可先用砂紙將表面研磨，再以鋼構防火塗料
塗上適當厚度，等乾燥之後再上面漆。
(8)如因高熱或火燒後，以刮刀完全除之，至鋼構層以砂紙磨平後
再上防銹漆及防火塗料，乾燥後再上面漆。
(9)防銹底漆應選擇可相容的防銹底漆如快乾的環氧樹脂類，鋅粉
磷化類樹脂等等，而紅丹、瀝青或氯化橡膠則不適用。

## Slide 19
4.施工要求：
(1)防火塗料之塗裝方式有可滾、刷、噴、塗等。被塗物表面需清
潔、無塵埃；為求最佳防火效果，應確定其完全乾燥方可噴
塗。
(2)原塗料白色，用色料可調製任何顏色及光澤。
(3)表面耐水性，採罩面油性防火漆，被塗物在不浸水下，保證防
火時效達5年。
(4)使用前充分攪拌均勻（5～10分鐘），使用後蓋緊桶蓋。確保品
質，應存放於常溫下，通風良好或不受陽光照射處。貯存期1
年。
(5)塗佈面積：每1加侖可噴刷4～5坪（約16m2），表面厚膜達
1mm，但仍需視塗刷表面性質、防火條件要求及施工方式。
(6)完工後使用儀器量其濕膜厚度，待7天完全乾固後，再以儀器量
其乾膜厚度即可。
(7)防火層經完全乾固後（約2天）以膜厚儀丈量乾膜厚度（上、
中、下部位之平均值）達原廠規定厚度，始可上面漆。

## Slide 20
二、木作表面塗裝作作業
(一)木作油漆
1.材料品質管制：
詳金屬油漆材料品質管制。
2.施工作業品質標準：
詳金屬油漆施工作業品質管制。
3.施工步驟：
(1)室內露面木作（透明）：除圖上另有規定，否則凡木料上
材，或貼木皮之露面木作均採本法。
A.木器用頭度底漆一道。
B.木器用二度底漆二道。
C.透明噴漆二道。
(2)室內露面木作經註明為PU漆者，依下列規定：
A.木器用聚胺脂頭度底漆一道。
B.木器用聚胺脂二度底漆二道。
C.木器用聚胺脂面漆二道。
.

## Slide 21
(3)室內露面木作（有色）：用於露面木料中材，合板或圖示
註明為有色者，均依下列規定。
A.補土。
B.噴漆二道。
(4)室外露面木作
A.酸酐樹脂底漆一道。
B.顏色調和漆二道。
(5)各項施工作業及檢驗程序：
A.門框：
a.表面清潔及附著物清除。
b.釘孔、接縫補土。
c.研磨(120號以上之砂紙)。
d.全面批土、補平木料之毛細孔。
e.研磨(160號以上之砂紙)。
f.噴第一度面漆。
g.檢查及整修。
h.噴第二度面漆。

## Slide 22
B.門扇：
a.批土補平木板毛細孔及線挑板。
b.研磨(160號以上之砂紙)。
c.底部封邊噴二度面漆。
d.噴第一度面漆。
e.檢查及整修。
f.吊裝完成進行清潔、修補。
g.噴第二度面漆。
C.木扶手：
a.研磨(160號以上之砂紙)。
b.打色。
c.塗刷頭度底漆。
d.研磨(160號以上之砂紙)。
e.塗刷第二度底漆。
f.塗刷第一度凡立水。(以兔毛排筆塗刷)
g.檢查及整修。
h.塗刷第二度凡立水。

## Slide 23
D. 線板、踢腳板：
a.批土補平木料上之毛細孔、釘孔及接縫補土。
b.谅乾後研磨(120號以上之砂紙)，除去木料上之木質纖
毛。
c.打底漆。
d.噴第一度面漆。
e.研磨(160號以上之砂紙研磨)，使木料表面平滑細緻。
f.塗刷第一道油性面漆。
g.塗刷第二道油性面漆。
E.夾板平頂天花油漆：
a.鐵釘處點紅丹漆。
b.夾板及夾板之接縫及夾板與其他材料交接處貼紗布。
c.全面批土並須添加樹脂。
d.研磨(160號以上之砂紙研磨) 。
e.塗刷第一度面漆。
f.檢查及整修。
g.塗刷第二度面漆。

## Slide 24
3.施工前注意事項：
(1)受漆面須完全乾燥，用含水率測濕計偵測，含水率應在10%以
下。
(2)受漆面如有油漬、灰塵污物、模板屑等雜物，須先行去除。
(3)受漆面如有浮屑、蜂窩等不平整現象，應先修補平整。
(4)受漆面如發現有龜裂痕跡，須通知設計單位查驗，經認可後方
得施工。
(5)油漆施工前之表面處理凡須油漆之底材受漆表面，應予以適當
之處理並充分乾燥。
(6)木作之表面
須用砂紙磨光，將所有粗糙毛邊除去，然後將粉屑削去，油脂
或污物須用合格之清除劑除去，節疤、裂痕、釘眼、接頭、榫
頭需以合格之嵌補材料嵌補之，俟乾硬後用砂紙磨光。
(7)以刷、掃、真空吸塵或高壓空氣吹除之方式除去表面灰塵及鬆
動之雜物。
(8)在油漆前已完成之五金電器設備及其他建築裝修表面等，應要
加強保護，以免油漆時污染，必要時經設計單位同意予以拆
除，使油漆工作完成後再重新按裝。

## Slide 25
4.施工要求：
(1)應待下層漆膜徹底乾透後，以砂紙研磨平滑再塗上層漆膜。
(2)所有新完成之油漆面應作適當之保護至油漆層完全乾燥為止，經油漆之物件於油漆層未完全乾燥前不得搬動或於物件上工作。
(3)雨天、潮濕天氣或水氣凝結之表面不合於油漆作業時，不得施工。
(4)油漆得採用熟練具技術士證照人員刷塗、滾塗或噴塗方法施工，務使油漆塗佈成一均勻薄膜，表面色澤勻稱，不露任何刷痕、流痕、皺紋、起皮、脫殼等瑕疵。
(5)在同一空間內，任何配合作業未完成前，不得進行末度面漆。
(6)乾膜厚度
每道漆25～40微米（m）。 (0.025~0.04公釐)

## Slide 26
(二)木作防火塗料
1.材料品質管制：
(1)遵照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文
件及保證書正本。
(2)防火塗料應提出符合CNS標準之防火時效證明。
(3)提送內政部營建署新技術、新工法、新設備、新材料審核認
證。
(4)提送所採用材料及產品材質、強度符合規定之試驗證明文件。
(5)運送至現場的產品應完好無缺。搬運時應防止碰撞及刮傷。
(6)產品儲存時應保持乾燥；並與地面、土壤隔離。
2.施工材料品質標準：
防火塗料分成：
聚磷酸銨32%，熱膨脹體24%，乳膠樹脂17%，鈦白粉15%，
其他12%，揮發成份35%（水82%、乙二醇9%、其他9%）。
物理特性：
(1)固態比：65%。
(2)儲存溫度：5℃以上。

## Slide 27
(3)耐火時效： 1小時。
(4)乾燥時間：依施工厚度、施工方法及天候而定。
(5)再次噴塗：2小時以後即可。
(6)面漆：2～5天後即可塗面漆。
(7)顏色：白色平光。
(8)比重：1.22at 20℃。
3.施工前注意事項：
(1)施工前須確實檢查噴塗部分之表面狀況、結構表面之灰塵、污
垢、銹蝕鬆動之表層及有妨礙噴塗之各種雜質均應予以清除乾
淨。
(2)施工前須確定採傳統之塗刷、滾刷或噴塗方式完成。
(3)風管、水管管線須待防火漆完工後再施作，以免影響工程品
質。
(4)防火漆之噴塗量應依鋼構實際之尺度計算後，依所須之防火時
效對照原廠所提供之塗佈量實際施工。
(5)施工現場之門、牆、開關箱、設備、管、線盒等事先應掩蓋以
免噴到，本產品為油基性，所以不會損及金屬、不銹鋼或其他
鐵類製品之腐蝕。

## Slide 28
4.施工要求：
(1)防火塗料之塗裝方式有可滾、刷、噴、塗等。被塗物表面需清
潔、無塵埃；為求最佳防火效果，應確定其完全乾燥方可噴
塗。
(2)原塗料白色，用色料可調製任何顏色及光澤。
(3)表面耐水性，採罩面油性防火漆，被塗物在不浸水下，保證防
火時效達5年。
(4)使用前充分攪拌均勻（5～10分鐘），使用後蓋緊桶蓋。確保品
質，應存放於常溫下，通風良好或不受陽光照射處。貯存期1
年。
(5)塗佈面積：每1加侖可噴刷4～5坪（約16m2），表面厚膜達
1mm，但仍需視塗刷表面性質、防火條件要求及施工方式。
(6)完工後使用儀器量其濕膜厚度，待7天完全乾固後，再以儀器量
其乾膜厚度即可。
(7)防火層經完全乾固後（約2天）以膜厚儀丈量乾膜厚度（上、
中、下部位之平均值）達原廠規定厚度，始可上面漆。

## Slide 29
三、泥作表面塗裝作施工作業
(一)泥作油漆
1.材料品質管制：
(1)塗料之品質須符合CNS 或各該生產國之國家標準，並取得經
濟部商品檢驗局之材料試驗合格證明。
(2)提送所採用材料之品質及產品之功能、強度均符合圖說規定
之試驗證明文件。
(3)提送原製造廠商出具之出廠證明文件及保證書正本。
(4)承包商應採用同一家供料廠商之系統材料，並由具有原廠之
施工授權證明之分包商責任施工，以確保品質。
(5)在整個工作中，用於任何同一表面或設備之材料，應為同一
製造廠商之產品。
(6)使用之塗料產品不得超過儲存年限。
(7)產品於裝卸時應避免容器破損，傷及產品，並儲存於清潔、
通風良好且無日曬之場所。
(8)漆料應以製造廠商之原包裝運至工作地點，容器上應附有標
籤，載明引用規範編碼及種類、規格、材料、廠牌、產品編
號以利分類。

## Slide 30
(9)漆料產品應以原包裝儲存於通風良好且乾燥之遮蔽空間，並
以防水布覆蓋保護之。
(10)漆料產品及其相關製品儲放場所應有防止火災發生之完善
措施。
2.施工作業品質標準：
(1)須符合CNS 之規定。
(2)規格：依各廠包裝之適用規格。
(3)材質：壓克力樹脂類。
(4)耐火性：須符合CNS 之規定。
(5)塗裝後之膜厚：濕膜200 μ，乾膜100μ以上。
(6)容器內狀態：易於調勻，且無結塊現象。
3.施工前注意事項：
(1)面漆層之表面於施作前應予清潔，所有油漬、污物、鬆散物
及其他雜物均須除去。
(2)凡對施工有影響之場地情況，均應先勘察，並須在場地情況
合乎施工條件下，經設計單位核准後，方可開始塗裝工作。

## Slide 31
4.施工步驟：
(1)平頂水泥漆：
A.土屑剷平、機械磨光。
B.平頂第一次批土(水泥+海蔡粉)。
C.平頂第二次批土(塗料+樹脂)。
D.研磨(160號以上之砂紙研磨)，使木料表面平滑細緻。
E.塗刷第一度面漆。
F.檢查若有不平、色澤不均之處，則必須重行批土、研
磨、補漆。
G.塗刷第二度面漆。
H.檢查及整修。
(2)內牆水泥漆：
A.牆面清潔。
B.批土(塗料加樹脂)。
C.研磨(120號以上之砂紙研磨)。
D.塗刷第一度面漆。
E.檢查及整修。
F.塗刷第二度面漆。

## Slide 32
4.施工要求：
(1)應待下層漆膜徹底乾透後，以砂紙研磨平滑再塗上層漆膜。
(2)所有新完成之油漆面應作適當之保護至油漆層完全乾燥為
止，經油漆之物件於油漆層未完全乾燥前不得搬動或於物件
上工作。
(3)承包商須對水泥漆之塗料材質，屬原廠之原封包裝，施工時
不得摻雜其它材料礦物填縫料等，稀釋量不得大於20%，以
免影響塗裝材料之品質。
(4)以滾筒施工須以2道施作，且須達到規範膜厚之標準。
(5)塗裝面應均勻平滑，無氣泡、流痕及高低不平等現象。
(6)新施工完成之表面，在尚未完全乾燥時，應予以警示及維
護。
.

## Slide 33
(二)環氧樹脂漆
1.材料品質管制：
(1)材料生產或供應廠商資料及技術文件。
(2)施工用機具及器材等技術資料。
(3)所使用塗料，應註明製造廠商、品牌以及產品編號。
(4)塗料之儲存、運送、表面處理、攪拌、稀釋、塗裝、修補及
檢驗等詳細技術文件應送設計單位核可。
(5)環氧樹脂漆之品質須符合CNS 之國家標準，並取得經濟部
商品檢驗局之材料試驗合格證明。
(6)提送所採用材料之品質及產品之功能、強度均符合本章規定
之試驗證明文件。
(7)依據本章相關準則之規定，提送原製造廠商出具之出廠證明
文件及保證書正本。
(8)承包商應採用同一家供料廠商之系統材料，並由具有原廠之
施工授權證明之分包商責任施工，以確保品質。
(9)在整個工作中，用於任何同一表面或設備之材料，應為同一
製造廠商之產品。
(10)使用之塗料產品不得超過儲存年限。

## Slide 34
2.施工作業品質標準：
(1)施工環境不可有塵土飛揚情形，以免污染未乾塗料。
(2)潮濕天候時，相對濕度高於10%時，不得將油漆塗布於無遮
蔽之表面，亦不得塗於有水或潮濕之表面。
(3)氣溫低於10℃時，不得塗佈室外漆，溫度低於7℃時不得塗
佈室內漆，但環氧樹脂漆製造廠商另有建議者除外。
(4)鋼料之表面溫度低於露點且天候下雨、刮風、有霧或濕氣時
或其表面溫度超過40℃時，不得塗佈。
(5)工作完成後，應由承包商出具1年以上保固期限之保證書。
(6)保固期間如有非人為之剝落及變色現象，應完全負無償修復
之責。
(7)應能配合各種表面之用，且應與面漆相容搭配。
A.稀釋劑：得依塗料製造廠商之建議與施工說明。
B.防銹底漆：得依塗料製造廠商之建議與施工說明。
C.透明環氧樹脂底漆：應符合CNS 規定。
D.環氧樹脂厚塗底漆：應符合CNS 規定。

## Slide 35
(8)二液型環氧樹脂漆
A.水性環氧樹脂漆：應符合CNS 之規定。
B.水性壓克力環氧樹脂漆：應符合CNS 之規定。
(9)其規格詳如下述：
A.材質：水性環氧樹脂及硬化劑。
B.耐燃性：應符合CNS規定。
C.抗酸鹼性：10%之酸鹼度以下，表面面漆不受影響且材質
未變化。
D.硬度：應符合4H-5H以上為標準。
E.膜厚：濕膜200 μ ，乾膜64 μ 。
(10)環氧樹脂主劑與硬化劑之配比依各原製造廠之技術資料為
準。
(11)使用之塗料若為原裝容器運抵工地者，應於現場開封方得
使用。
(12)若使用之塗料係由現場混合後加工製成者，則須依據原製
造廠商所規定之配方調製，並由承包商具結保證。
(13)環氧樹脂漆顏色依據設計圖說規定或由設計單位選定，承
包商應製作顏色樣板提供作為選色之參考，選定之樣本作
施工驗收之比對憑據。

## Slide 36
3.施工前注意事項：
(1)受漆面須完全乾燥，含水率應在10%以下。
(2)受漆面如有油漬、灰塵污物、模板屑等雜物，須先行去除。
(3)受漆面如有浮屑、蜂窩等不平整現象，應先修補平整。
(4)受漆面如發現有龜裂痕跡，須通知工程司查驗，經認可後方得
施工。
(5)凡須環氧樹脂漆之底材受漆表面，應予以適當之處理並充分乾
燥。
(6)刮除隆起及其他突出物，以合格嵌補材料補平凹洞及裂痕，使
其與表面紋理相吻合，俟乾硬後以砂紙磨平。
(7)以刷、掃、真空吸塵或高壓空氣吹除之方式除去表面灰塵及
鬆動之雜物。
(8)在塗佈前已完成之五金電器設備及其他建築裝修表面等，應
要加強保護，以免油漆時污染，必要時經設計單位同意予以
拆除，使環氧樹脂漆工作完成後再重新按裝。

## Slide 37
4.施工步驟：
(1)各種漆面，除設計圖或施工製造圖另有註明或另有專章規定
者外，應依下列原則辦理，每一表面上各層塗料應為同一製
造廠商之產品。
(2)室外露面之混凝土面，經註明為環氧樹脂漆者，依下列規
定：
A.透明環氧樹脂底漆一道。
B.環氧樹脂厚塗底漆一道。
C.環氧樹脂中塗漆二道。
D.環氧樹脂面漆二道。
(3)其他使用於辦公室、廠房、屋頂面、停車場、車道、展示空
間等之地坪處理，經註明為環氧樹脂漆者，依下列規定：
A.透明環氧樹脂底漆一道。
B.環氧樹脂厚塗底漆一道。
C.環氧樹脂中塗漆二道。
D.環氧樹脂地坪厚塗面漆二道。

## Slide 38
5.施工要求：
(1)有關塗料之調和、用量、塗膜厚度、稀釋及受漆面之處理
等，應依製造廠商之技術資料之規定辦理。
(2)依據下列規定採用無氣噴塗機噴塗、滾筒塗佈、毛刷刷塗等
方式或製造廠商建議之方法塗刷塗料，其步驟如下：
A.應待下層漆膜徹底乾透後，以砂紙研磨平滑再塗上層漆
膜。
B.所有新完成之塗料表面應作適當之保護至塗料層完全乾燥
為止，經塗佈之物件於塗料層未完全乾燥前不得搬動或於
物件上工作。
C.雨天、潮濕天氣或水氣凝結之表面不合於塗佈作業時，不
得施工。
D.環氧樹脂漆得採用熟練工人以刷塗、滾塗或噴塗方法施
工，務使塗料塗佈成一均勻薄膜，表面色澤勻稱，不露任
何刷痕、流痕、皺紋、起皮、脫殼等瑕疵。
E.同一空間內，在配合作業未完成前，不得進行末度面漆。

## Slide 39
F.乾膜厚度
a.室內混凝土及水泥粉刷
每道漆50～60微米（m）。
b.室外混凝土及水泥粉刷
每道漆50～75微米（m）。
(註) (1)木作之表面
須用砂紙磨光，將所有粗糙毛邊除去，然後將粉屑削去，
油脂或污物須用合格之清除劑除去，節疤、裂痕、釘眼、接頭、
榫頭需 以合格之嵌補材料嵌補之，俟乾硬後用砂紙磨光。
(2)金屬物之光面
在塗佈之前，須將所有雜物如油脂、鐵屑、鱗片及污物徹底清
除。若有銹蝕應以噴砂處理除銹後，以砂紙研磨。
(3)乾膜厚度
A.室內及室外鋼件、鐵金屬表面
底漆60～80微米（m）。
面漆75～125微米（m)。
B.室內及室外鍍鋅鋼件、鋁及其他非鐵金屬之表面
底漆100～150微米（m）。
面漆75～125微米（m）。
C.木作表面
每道漆25～40微米（m）。

## Slide 40
(三)仿石質複層塗料
1.材料品質管制：
(1)仿石質複層塗料之材料及品質須符合CNS 之國家標準，並
取得經濟部商品檢驗局之材料試驗合格證明。
(2)依據本章相關準則之規定，提送原製造廠商出具之出廠證明
文件及保證書正本。
(3)仿石質複層塗料應以製造廠之原包裝運達工地，並附製造廠
商之出廠證明、容器上應附有標籤，載明規格、材料、廠
牌、產品編號及生產、使用期限，如有超過儲存年限者均不
得使用。
(4)承包商應採用同一家供料廠商之系統材料，並由具有原廠之
施工授權證明之分包商責任施工，以確保品質。
(5)搬運時應防止容器破損，並儲存於清潔、通風良好且無日曬
之場所。
(6)仿石質複層塗料及其相關製品儲放場所應有防止火災發生之
完善措施。
(7)施工環境不可有塵土飛揚情形，以免污染未乾塗料。
(8)應由承包商出具1年以上保固期限之保證書由工程司交使用單位收
存。
(9)保固期間如有非人為之剝落及變色現象，應完全負無償修復之。

## Slide 41
2.施工材料品質標準：
(1)仿石質複層塗料主要原料為水泥、合成樹脂等結合材料、粒
料、無機質系粉粒及纖維材料。其品質應符合CNS 之規
定。
(2)其主劑之固體粒料含量：[70±2%]。
(3)其試驗之方式及種類應符合CNS 規定。
(4)使用之漆料若為原裝容器運抵工地者，應於現場開封方得使
用。
(5)若使用之漆料係由現場混合後加工製成者，則須依據原製造
廠商所規定之配方調製，並由承包商具結保證。
3.施工前注意事項：
(1)受漆面須完全乾燥，用含水率測濕計偵測，含水率應在10%
以下。
(2)受漆面如有油漬、灰塵污物、模板屑等雜物，須先行去除。
(3)受漆面如有浮屑、蜂窩等不平整現象，應先修補平整。
(4)受漆面如發現有龜裂痕跡，須通知設計單位查驗，經認可後
方得施工。

## Slide 42
4.施工步驟及要求：
(1)底漆噴塗
A.底漆須噴塗二遍以上，使能均勻遮蔽完全看不到受漆面顏
色為準，並有24小時以上之乾燥時間。
B.底漆用量為0.3kg/m2以上。
(2)貼溝縫膠帶
A.溝縫位置、寬度須依施工製造圖之位置精確放樣。
B.為使受漆面有防水效果，在底塗施工後，方可貼溝縫膠
帶。
C.溝縫膠帶應採用不脫黏結底膠者。
D.中層漆噴塗後，溝縫膠帶須立即撕除。
(3)中層漆噴塗
A.中層漆噴塗須一次完成，其用量為4.5kg/m2以上，厚度至
少為1.5～2.5mm，以使紋路一致、色彩均勻。

## Slide 43
B.同一施作面須由同一人或噴塗技術相同之同一組人員操作，
並使用相同之噴槍及相關設備。
C.噴塗時不得中途停止，須連續噴塗以免重疊增厚，造成銜接
處不均勻現象。
D.對噴塗不均勻之部份，須在噴塗時修補，表面如有浮出之尖
銳顆粒，亦須去除。
E.噴塗後須乾燥硬化24小時以上，方可施作面漆噴塗。
(4)面漆噴塗
A.面漆施工前，中層漆塗裝面若曾受淋雨，則須待其完全乾燥
方得施工。
B.面漆須採用噴塗方式，其用量須在0.3kg/m2以上，且不得
添加任何稀釋劑，所有表面須均勻噴塗兩遍，以使完全覆
蓋。
(5)漆膜厚度：乾膜厚至少2.0～3.0mm，濕膜厚至少2.5～
3mm。

## Slide 44: 塗裝工程課程結束 版權為 中華民國災害預防協會 林明成 翻印必究